## 压缩气体钢瓶管理规定

第一条 气瓶应直立存放在安全地方(加铁链或单独房间内)。易燃气体不得与其他种类化学危险物品共同储存。

第二条 气瓶应远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。

第三条 不得使用过期未经检验的气瓶，气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀或损伤时应立即送检。

第四条 气瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.5%~1.0%规定充装量的剩余气体。

第五条 搬运时严禁碰撞、抛掷、溜坡或横倒在地上滚动等，不可把钢瓶阀对准人身，注意防止钢瓶安全帽跌落。

第六条 定期巡查气瓶存放间，及时排查问题。

第七条 明确安全责任人，定期对使用气体的师生进行安全教育。

## 附1：压缩气体钢瓶使用方法及注意事项

一、二氧化碳钢瓶使用方法及注意事项

使用方法：

使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后再进行操作。

使用时先逆时针打开钢瓶总开关，观察高压表读数，记录高压瓶内总的二氧化碳压力，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧将活门打开，使进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。使用后，先关闭顺时针关闭钢瓶总开关，再逆时针旋松减压阀。

注意事项：

1. 防止钢瓶的使用温度过高。钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源（如阳光、暖气、炉火）处，以免产生爆炸危险。

2. 钢瓶不能卧放。如果钢瓶卧放，打开减压阀时，冲出的CO2液体迅速气化，容易发生导气管爆裂及大量CO2泄漏的意外。

3. 减压阀、接头及压力调节器装置应正确连接且无泄漏、没有损坏。

4. CO2不得超量填充。液化CO2的填充量，热天不要超过66.7﹪。

5. 旧瓶定期接受安全检验。超过钢瓶使用安全规范年限，接受压力测试合格后，才能继续使用。

二、氮气钢瓶使用方法及注意事项

使用方法：

使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后再进行操作。

使用时先逆时针打开钢瓶总开关，观察高压表读数，记录高压瓶内总的氮气压，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧将活门打开，使进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。

使用结束后，先顺时针关闭钢瓶总开关，再逆时针旋松减压阀。

注意事项：

1. 不可将钢瓶内的气体全部用完，一定要保留0.05MPa以上的残留压力（减压阀表压）。

2. 使用时，要把钢瓶牢牢固定，以免摇动或翻倒。

3. 开关气门阀要慢慢地操作，切不可过急地或强行用力把它拧开。

三、氢气钢瓶使用方法及注意事项

使用方法：

使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后再进行操作。

在确认减压阀处于关闭状态（T调节螺杆松开状态）后，逆时针打开钢瓶总阀，并观察高压表读数，然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关，再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆（T字旋杆），使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力，记录减压表上的压力数值。

使用结束后，先顺时针关闭钢瓶总开关，再逆时针旋松减压阀。

注意事项：

1. 室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1％（体积比）。

2. 禁止敲击、碰撞；气瓶不得靠近热源；夏季应防止曝晒。

3. 必须使用专用的氢气减压阀，开启气瓶时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓。

4. 阀门或减压阀泄漏时，不得继续使用；阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。

5. 瓶内气体严禁用尽，应保留0.2-0.3 MPa以上的余压。

四、氧气钢瓶使用方法及注意事项

使用方法：

使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后再进行操作。

使用时先逆时针打开钢瓶总开关，观察高压表读数，记录高压瓶内总的氧气压，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧将活门打开，使进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。

使用结束后，先顺时针关闭钢瓶总开关，放尽余气后，再逆时针旋松减压阀。

注意事项：

1. 由于氧气只要接触油脂类物质，就会氧化发热，甚至有燃烧、爆炸的危险。因此，必须十分注意，不要把氧气装入盛过油类物质之类的容器里，或把它置于这类容器的附近。

2. 将氧气排放到大气中时，要查明在其附近不会引起火灾等危险后，才可排放。

3. 禁止用（或误用）盛其它可燃性气体的气瓶来充灌氧气。氧气瓶禁止放于阳光曝晒的地方。

4. 不可将钢瓶内的气体全部用完，一定要保留0.05MPa以上的残留压力（减压阀表压）。

5. 使用时，要把钢瓶牢牢固定，以免摇动或翻倒。

6. 开关气门阀要慢慢地操作，切不可过急地或强行用力把它拧开。

五、乙炔钢瓶使用方法及注意事项

使用方法：

使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后再进行操作。

使用时先逆时针打开钢瓶总开关，观察高压表读数，然后逆时针打开减压阀外边的一个开关，再顺时针转动低压表压力调节螺杆（T字旋杆），使其压缩主弹簧将活门打开，使进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。

使用结束后，先顺时针关闭钢瓶总开关，再逆时针旋松减压阀并确认减压阀是否处于关闭状态（若有些减压阀外边有一个小开关的要同时关闭这个小开关）。

注意事项：

1. 使用时，要把钢瓶牢牢固定，以免摇动或翻倒。

2. 开关气门阀要慢慢地操作，切不可过急地或强行用力把它拧开。

3. 乙炔非常易燃，且燃烧温度很高，有时还会发生分解爆炸。要把贮存乙炔的容器置于通风良好的地方。

4. 如发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。

5. 不可将钢瓶内的气体全部用完，一定要保留0.2-0.3MPa的残留压力（减压阀表压）。

六、氩气钢瓶使用方法注意事项

使用方法：

使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后再进行操作。

在确认减压阀处于关闭状态（T调节螺杆松开状态）后，逆时针打开钢瓶总阀，并观察高压表读数，然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关，再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆（T字旋杆），使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力，记录减压表上的压力数值。

使用结束后，先逆时针旋松减压阀，再顺时针关闭钢瓶总开关。

注意事项：

1. 绝对不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上（特别是气门嘴和减压阀）。

2. 氩气钢瓶应远离明火高热。若遇高热，有开裂和爆炸危险。

3. 启闭瓶阀要缓慢，瓶内气体不得用尽，必须留有0.05MPa的剩余气体压力。

4. 输气管路必须紧密，防止泄漏。使用氩气前必须查漏。

5.远离火种、热源，防止阳光直射。

七、氦气钢瓶使用方法及注意事项

使用方法：

使用前检查连接部位是否漏气，可涂上肥皂液进行检查，调整至确实不漏气后再进行操作。

在确认减压阀处于关闭状态（T调节螺杆松开状态）后，逆时针打开钢瓶总阀，并观察高压表读数，然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关，再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆（T字旋杆），使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力，记录减压表上的压力数值。

使用结束后，先逆时针旋松减压阀，再顺时针关闭钢瓶总开关。

注意事项：

1. 本品为惰性气体，高浓度时可使氧分压降低而有窒息危险。当空气中氦浓度增高时，患者先出现呼吸加快、注意力不集中、共济失调；继之出现疲倦无力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。故应保存于通风环境中。

2. 氦气不燃，但遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，故应储存于阴凉、通风的房间，远离易燃、可燃物。

3. 操作过程应密闭，提供良好的自然通风条件，防止气体泄漏到工作场所空气中 。

4. 搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

5. 使用完毕按规定关闭阀门，主阀应拧紧不得泄露。养成离开作业现场时检查气瓶的习惯。

## 附2：压缩气体钢瓶泄漏应急处理

1、迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。

2、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。

3、尽可能切断泄露源。

4、合理通风，加速扩散。